#### PRACOWNIA   PROJEKTOWA    mgr inż.arch.Mirosława Herczyńska

90-752 Łódź,ul.Żeligowskiego 17/10  , tel. 426330729, 0502735937

## PROJEKT   BUDOWLANY

PRZEBUDOWA SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ

NR 174 im. JANA MACHULSKIEGO W ŁODZI PRZY UL.GAŁCZYŃSKIEGO 6

W RAMACH PROGRAMU :

„MODERNIZACJA SANITARIATÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  W ŁODZI”

CZĘŚĆ : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

# Adres inwestycji  : Łódź , ul.Gałczyńskiego 6

Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego                                     Łódź, ul.Gałczyńskiego 6

### Projektant  : mgr inż. Sławomir Wochniak

Nr. upr. 147/01/WŁ

Sprawdzający: mgr inż. Stanisław Ćwirko-Godycki

Nr upr 239/01/WŁ

### Lipiec 2015

Oświadczenie

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”

(tekst jednolity Dz. U. 207/2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami – Dz. U. 93/2004, poz. 888)

Niniejszym oświadcza się, iż zawarty projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych dotyczący przebudowy sanitariatów w szkole podstawowej nr 174 im Jana Machulskiego w Łodzi przy ul. Gałczyńskiego 6  sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:	 mgr inż. Sławomir Wochniak

Nr. upr. 147/01/WŁ

Sprawdzający: mgr inż. Stanisław Ćwirko-Godycki

Nr upr 239/01/WŁ

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1. Opis i obliczenia

Rysunki

E-01 – rzut parteru  instalacje elektryczne

E-02 – rzut  I piętra instalacje elektryczne

E-03 – rzut II pietra instalacje elektryczne

E-04 – schemat rozdzielni (powtarzalny)

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnętrznych instalacji elektrycznych dla  przebudowy sanitariatów w szkole podstawowej nr 174 im Jana Machulskiego w Łodzi ul. Gałczyńskiego 6

1. WSTĘP

Dla przebudowanych pomieszczeń sanitariatów  zachodzi konieczność wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych obejmujących oświetlenie podstawowe, awaryjne oraz zasilania gniazd

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

2.1 Ustalenia z dostawca urządzeń

2.2. Ustalenia z przedstawicielem Inwestora

2.3 Dziennik Ustaw nr 81 z 1990r. oraz PN -IEC – 60364

3. DANE ENERGETYCZNE

Napięcie zasilania 						400/230 V

System ochrony przed porażeniem elektrycznym „ szybkie wyłączenie” oraz wyłączniki ochronne.

Rozdzielnia

Moc zainstalowana							Pi = 3,2kW

Moc obliczeniowa							Po=1,92kW

Prąd obliczeniowy Io							Io=2,8A

Moc obliczeniową uzyskano po przyjęciu współczynników jednoczesności dla

- gniazd ogólnych k=0,6

- oświetlenia  i wentylacji k=0,8

W istniejącym obszarze przed przebudową znajdowały się pomieszczenia sanitarne. Oznacza to, że przeprojektowanie tego obszaru nie zmienia bilansu energetycznego całego budynku.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

4.1 Schemat rozdzielni

4.2 Instalacja ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

4.3 Oświetlenie podstawowe i awaryjne

4.5 Zasilanie gniazd ogólnych

5. SZCZEGÓŁY TECHNICZNE

Z istniejącej rozdzielni  którą należy wyposażyć w  rozłącznika bezpiecznikowego typu R303 20A należy wyprowadzić przewód YDYżo 5x6 zasilającą rozdzielnie projektowanego obszaru.

Rozdzielnia wykonana będzie jako EKINOX 3x18 . W rozdzielni tej zamontowany będzie  rozłączniki typu FRX4 0A, sygnalizacja stanu zasilania, ochronniki przeciwprzepięciowe, wyłączniki nadmiarowo prądowe o prądzie różnicowym 30mA i wyłączniki różnicowo prądowe o odpowiednich do obciążeń wartościach, oraz wyłączniki różnicowo prądowe z modułem nadmiarowym jako zabezpieczenia dla projektowanych obwodów

.

6. LINIE ZASILAJĄCE

Wewnętrzne linie zasilające:

- obwody zasilające oświetlenie wykonane zostały przewodami typu YDY 3x1,5mm2

- obwody siłowe (zasilające gniazda i wypusty) w pomieszczeniach wykonać przewodami  YDY 3x2,5 mm2

Obciążenia poszczególnych obwodów przyjęto na podstawie informacji o technologii oraz zgromadzonych urządzeniach.

7. OPIS INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH I ODBIORCZEJ

Osprzęt instalacyjny stosować należy wtynkowy. Wszystkie gniazda i wyłączniki projektuje się ze stykiem ochronnym i umieszczone na wysokości 1,2m licząc od podłogi. Całość instalacji prowadzona będzie w tynku lub nad sufitem podwieszanym typu GK lub modułowym mocowana uchwytami do sufitu naturalnego.

Rozmieszczenie gniazd oraz oświetlenia pokazano na rys E-01, E-02, E-03

Oprawy oświetleniowe

W pomieszczeniach stosować oprawy o stopniu ochrony ( IP 44,) dostosowanych do wymagań dla danego pomieszczenia. Zalecane typy opraw podano na rysunkach, , Dla tych opraw i przy pokazanym sposobie rozmieszczenia przeprowadzono symulacje oświetlenia  i uzyskano następujące parametry:

- Pomieszczenie porządkowe-130lux

- Pomieszczenia WC– 200- 240lx

Przyjęto współczynnik zapasu k=1,3. Zastosowano świetlówki o podwyższonym

wskaźniku oddawania barw.

Zastosowane oprawy oświetlenia awaryjnego (w tym oprawy oświetlenia

podstawowego wyposażone w moduły) z czasem świecenia  co

najmniej 1h musza posiadać certyfikat CNBOP i zapewnić 1lx natężenia oświetlenia na

drodze ewakuacyjnej.

8. OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE DOBÓR LINII ZASIALJĄCEJ GNIAZDA

Do obliczeń przyjęto maksymalną moc obciążenia Pi = 2,0kW, Po = 1,2kW dla jednego obwodu. Długość obwodu zasilającego YDY 3 x 2,5 mm2 wynosi do 30m

IB =   =  = 5,43 A

Iz = 24A dla YDY 3x 2,5mm2 ułożonych w tynku

Zabezpieczenie S 301 B 16 A , In = 16 A      IB < In <Iz

I2 = 1,45* 16A = 23,2 A< Iz * 1,45 = 34,8A

ΔU% =  = 1,62 % < 3%

R = = 0,21 Ω

Prąd zwarcia jednofazowego  Izw = = 548 A

Czas zadziałania urządzenia zabezpieczającego przy prądzie zwarciowym obliczonym wynosi poniżej 0,01 s. Minimalny przekrój przewodu

S =  = 0,48 mm2 < 2,5mm2

Sprawdzenie skuteczności szybkiego wyłączania:

Robl = 0,21Ω dla wyłącznika instalacyjnego nadmiarowego

Ia =  4,9*16A = 78,4A ,  U = 0,21*16 = 3,36V < 220V

Pozostałe obwody gniazd posiadają zbliżone parametry.

9. OCHRONA OD PORAŻEŃ

Ochrona od porażeń została zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem M P z dnia 08.10.1990 r. ( Dz. U. 81/91) oraz normą. PN -IEC - 60364

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim ( ochrona dodatkowa) przewidziano szybkie wyłączanie. Zgodnie z obecnymi zaleceniami w ochronie od porażeń zastosowano ochronę z dodatkowym przewodem ochronnym PE. Przewód ten należy doprowadzić do gniazd wtyczkowych oraz odbiorników na stałe. W instalacjach jednofazowych należy wykonać instalację trójprzewodowo zaś w instalacjach trzy fazowych należy wykonać pięcioprzewodowo. Na tablicy głównej utworzyć szynę PEN do której należy do której przyłączyć należy przewód „ N” oraz szynę wyrównawczą .

Wymagane normą elementy połączyć w system wyrównawczy

Instalacje powyższe należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciwpożarowa w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1kV.

UWAGA

Instalacja elektryczna powinna być wykonana w odległości od instalacji wodociągowej, gazowej, co i cw zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zarządzeniu Nr 63 MB i PMB z dnia 30.12.1979r

Poszczególne instalacje niskoprądowe na etapie wykonawstwa uzgodnić pod względem zgodności wymaganych parametrów przez zastosowane urządzenia.